ZPUE S.A. 29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 79 c tel. (041) 38-81-000 fax (041) 38-81-001

Złącze  kablowe  w obudowie betonowej

z  rozdzielnicą SN typu:

ZK-SN 3P

PROJEKT DO ADAPTACJI

Obiekt: Złącze kablowe ZK-SN 3-polowe UM/TD-CN/13314/02647/2021 Nr ewidencyjny złącza......................... Adres obiektu: Inwestor/ adres inwestora TAURON Dystrybucja S.A.

| Autorzy Projektu do Adaptacji |
| --- |
| Branża | Imię i Nazwisko | Data | Nr uprawnień, podpis |
| Budowlana: |  |  |  |
| Elektryczna: |  |  |  |

| Autorzy Adaptacji |
| --- |
| Branża | Imię i Nazwisko | Data | Nr uprawnień, podpis |
| Budowlana: |  |  |  |
| Elektryczna: |  |  |  |

Włoszczowa  - 2021

Uwagi:

# SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU		2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU	3

DECYZJE I UWAGI CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI	4

CZĘŚĆ BUDOWLANA	5

1	Opis techniczny.	5

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	10

2	Opis techniczny	10

3	Uwagi końcowe.	14

4	Spis rysunków	15

Złącze  kablowe  w obudowie betonowej

z  rozdzielnicą  SN  typu:

ZK-SN 3P

# DECYZJE I UWAGI CZYNNIKÓW KONTROLI 
I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:

# CZĘŚĆ BUDOWLANA

## Opis techniczny.

### Zastosowanie stacji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest złącze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnicą SN, obudowa złącza składa się z elementów żelbetowych złożony  razem z częścią fundamentową.

Złącze kablowe typu ZK-SN, jest przystosowane do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia w układzie pierścieniowym lub promieniowym.

Służy do rozdziału energii elektrycznej z sieci SN i zasilania np.: miejskich stacji transformatorowych, odbiorców użyteczności publicznej oraz odbiorców przemysłowych.

### Podstawa opracowania i normy.

- PN-EN 62271-1: 2018 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego”;

- PN-EN 62271-200:2012 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie”;

- PN-EN 62271-202:2014 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie”;

- PN-EN 62271-200:2012 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie”;

- PN-EN 61439-1:2011 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1 Postanowienia ogólne”;

- PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

### Oznaczenie złącza.

Złącze zostało oznaczone za pomocą symboli literowo-cyfrowych.

Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

ZK-SN – złącze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnicą SN z obsługą z zewnątrz;

3 - polowe – liczba pól rozdzielnicy SN

### Posadowienie.

Posadowienie złącza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentów, a jedynie przygotowania podłoża zgodnie z załączonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia złącze dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez które po zamontowaniu w części fundamentowej należy z zewnątrz wprowadzić kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia złącza jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego z rysunkiem [Rys. nr B7]. W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć ze złączami kontrolnymi w złączu kablowym.

Pod złączem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 350 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podsypki były wypoziomowana. Na tak przygotowane miejsce należy: ustawić bryłę główną złącza a następnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonać stopniowo zagęszczonymi warstwami gruntu filtrującego. Należy zwrócić szczególną uwagę za zasypywanie wykopu w miejscu styku ze ścianą fundamentu, aby nie przerwać powierzchni hydroizolacyjnej. Zachować szczególną ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczenie mechaniczne może spowodować uszkodzenie przepustów lub kabli.

Część fundamentowa złącza będzie zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci poprzez pokrycie jej warstwą uszczelniającą z masy bitumicznej .

### Budowa złącza.

Złącze jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów:

- obudowa betonowa z fundamentem,

- rozdzielnica SN,

- dach betonowy płaski.

Kable SN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe umieszczone w zalanych w fundamencie przepustach APP-150 z wybijaną membraną.

Kabel należy wsunąć w otwór przepustowy wraz z założonym gumowym wkładem uszczelniającym typu APW3-150/30/3xU, wodoszczelnym do 5 bar i gazoszczelnym do 3 bar. Po umieszczeniu gumowego wkładu w przepuście dokręca się śruby dociskowe do oporu; nacisk elementów dociskowych wywołany dokręcaniem powoduje spęczenie gumowej wkładki uszczelniającej i wzrost średnicy zewnętrznej przepustu, a co za tym idzie zamocowanie go w otworze i uszczelnienie połączenia.

Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest farbą w kolorze białym. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem akrylowym. Zewnętrzny tynk na wysokości min. 70cm od poziomu gruntu jest wykonany z tynku mozaikowego żywicznego 
o zwiększonej odporności na wilgoć. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie złącza wykonane są z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL ____ .

Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej, lecz istnieje możliwość wykonania według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia powierzchni betonowych, jak również połaci i obróbek dachowych.

Masa i gabaryty złącza L.p. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

| Długość [mm] | 1500 |
| --- | --- |
| Szerokość [mm] | 1100 |
| Wysokość [mm]: |
| bez dachu, z częścią fundamentową z dachem betonowym od powierzchni gruntu z dachem betonowym | 2350 2450 1800 |
| Masa [kg]: |
| budynku z wyposażeniem oraz dachem | 3000 |
| Powierzchnia zabudowy: | 1,65 m2 |
| Kubatura zabudowy: | 3,87 m3 |

Masa i gabaryty złącza L.p. 3

| Długość [mm] | 2400 |
| --- | --- |
| Szerokość [mm] | 1300 |
| Wysokość [mm]: |
| bez dachu, z częścią fundamentową z dachem betonowym od powierzchni gruntu z dachem betonowym | 2850 2960 2060 |
| Masa [kg]: |
| budynku z wyposażeniem oraz dachem | 6000 |
| Powierzchnia zabudowy: | 3,12 m2 |
| Kubatura zabudowy: | 8,89 m3 |

Masa i gabaryty złącza L.p. 8

| Długość [mm] | 1800 |
| --- | --- |
| Szerokość [mm] | 1100 |
| Wysokość [mm]: |
| bez dachu, z częścią fundamentową z dachem betonowym od powierzchni gruntu z dachem betonowym | 2850 2950 1800 |
| Masa [kg]: |
| budynku z wyposażeniem oraz dachem | 4500 |
| Powierzchnia zabudowy: | 1,98 m2 |
| Kubatura zabudowy: | 5,64 m3 |

### DANE TECHNOLOGICZNE:

- Oświetlenie – złącze nie jest wyposażone w instalację oświetleniową.

- Wentylacja grawitacyjna.

- Instalacja uziemiająca.

### DANE TECHNICZNO-MATERIAŁOWE:

- Monolityczny fundament piwniczny wraz z obudową nadziemną złącza - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 grubości 60/90 mm w kolorze _____ wg Ceresit.

- Monolityczny odlew płyty dachowej - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 w kolorze RAL ____.

- Stolarka drzwiowa – aluminiowa lakierowana w kolorze RAL  ___.

- Ściany wewnętrzne kolor biały.

# CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

## Opis techniczny

### Wstęp

Przedmiotem niniejszego opracowania jest złącze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnicą SN składające się z monolitycznego fundamentu piwnicznego wraz z obudową nadziemną złącza oraz monolitycznego odlewu płyty dachowej.

### Wyposażenie.

Niniejszy projekt dotyczy złącza kablowego ZK-SN które może być wyposażone
 maksymalnie w 3-polową rozdzielnicę SN.

Dane znamionowe złącza kablowego SN typu ZK-SN:

| Napięcie znamionowe Uo | 25 kV |
| --- | --- |
| Częstotliwość znamionowa / Liczba faz | 50 Hz / 3 |
| Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej - do ziemi i między biegunami - bezpiecznej przerwy izolacyjnej | 50 kV 60 kV |
| Napięcie probiercze udarowe - do ziemi i między biegunami - bezpiecznej przerwy izolacyjnej | 125 kV 145 kV |
| Prąd znamionowy ciągły szyn głównych In | 630 A |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw | 20 kA (1s) |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk | 50 kA |
| Odporność na działanie łuku wewnętrznego | 20 kA (1s) |
| Prąd znamionowy wyłączalny | 630 A |

Dane techniczne złącza kablowego typu  ZK-SN potwierdzone zostały

Certyfikatem Zgodności Nr JSHP/18/CZ/2021.

### Rozdzielnica średniego napięcia.

W złączu zastosowano 3-polową rozdzielnicę w układzie LLL/KKK/WWW.

Wymiary rozdzielnic SN:

TPM układ LLL:

- Szerokość -  	 1000 mm

- wysokość - 	1275 mm

- głębokość(wraz z maskownicą) - 	795 mm

XIRIA układ KKK:

- Szerokość -  	 1110 mm

- wysokość - 	1305 mm

- głębokość(wraz z maskownicą) - 	600 mm

TPM układ WWW:

- Szerokość -  	 1305 mm

- wysokość - 	1275 mm

- głębokość(wraz z maskownicą) - 	795 mm

Parametry rozdzielnicy SN typu TPM:

| Napięcie znamionowe | 25 kV |
| --- | --- |
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej oraz udarowe piorunowe do ziemi i międzyfazowo | 125/145 kV |
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej oraz udarowe piorunowe bezpiecznej przerwy izolacyjnej | 60/145 kV |
| Prąd znamionowy ciągły szyn pól liniowych | 630 A |
| Prąd znamionowy 1- sek. szyn zbiorczych i pól liniowych | 20 kA |
| Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych | 50 kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny przy 24kV | 630 A |

Szczegółowe dane w dokumentacji techniczno-ruchowej rozdzielnicy typu TPM.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostały

Certyfikatem  Instytutu  Elektrotechniki  Nr DN/436/2019.

Parametry rozdzielnicy SN typu XIRIA:

| Napięcie znamionowe | 24 kV |
| --- | --- |
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej oraz udarowe piorunowe | 125 kV |
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej | 50 kV |
| Prąd znamionowy ciągły szyn pól liniowych | 630 A |
| Prąd znamionowy 1- sek. szyn zbiorczych i pól liniowych | 16 kA |
| Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych | 40 kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny przy 24kV | 630 A |

Szczegółowe dane w dokumentacji techniczno-ruchowej rozdzielnicy typu XIRIA.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu XIRIA potwierdzone zostały

Certyfikatem  Instytutu  Energetyki Nr 080/2020.

### Uziemienie złącza.

Złącze kablowe posiada uziemienie ochronne średniego napięcia w postaci głównej szyny uziemiającej wykonanej z bednarki FeZn 40x5 podłączonej w dwóch punktach poprzez przepusty uziemiające prod. ZPUE S.A. umieszczone w bocznych ścianach złącza kablowego, do złącz kontrolnych znajdujących się wewnątrz stacji. Złącza kontrolne łączone są podczas montażu złącza kablowego w terenie do zewnętrznego uziomu otokowego.

W złączu kablowym do szyny za pomocą izolowanych linek miedzianych uziemiono:

- Rozdzielnicę SN – 2xLgY 1x70 [mm2],

- Ramę nośną rozdzielnicy SN – 1xLgY 1x70 [mm2],

- Dach złącza – 1xLgY 1x70 [mm2],

- Drzwi, obróbki – 3xLgY 1x25 [mm2]

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podłączeniu uziomów naturalnych należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziomu powinna być określona przez jednostkę projektową i tak dobrana, aby płynący prąd zwarciowy nie spowodował niebezpiecznego napięcia rażenia dotykowego.

Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnętrznego złącza. Projekt taki winien wykonać inwestor w zależności od warunków terenowych.

Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielni … kV

Projektant adaptujący projekt powinien podać wartość uziemienia ochronnego uwzględniając sposób podłączenia złącza wynikający z warunków jego lokalizacji.

### Ochrona przed przepięciami.

Obudowa złącza kablowego nie będzie chroniona od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wyłącznie kablowej i w większości przypadków nie jest wymagana ochrona przepięciowa urządzeń elektroenergetycznych.

### Sprzęt ochronny i p. pożarowy.

Producent nie wyposaża w sprzęt ochronny BHP złącza.

### Obsługa złącza.

Obsługa rozdzielni średniego napięcia odbywać się będzie z zewnątrz złącza po uprzednim otwarciu drzwi. Rozłączniki w polach liniowych wyposażone są w napędy ręczne.

## Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu się stacji kierować na adres producenta.

Projekt niniejszy podlega adaptacji do warunków technicznych oraz terenowych.

# ZPUE S.A.

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 79c

tel. (0-41) 38-81-000

fax. (0-41) 38-81-001

http://www.zpuesa.com.pl, e-mail: office@zpuesa.com.pl

## Spis rysunków

## ,,Widok z góry złącza”

## ,,Elewacja frontowa złącza”

## ,,Elewacja tylna złącza”

## ,,Elewacje boczne złącza”

## ,,Przekrój pionowy A-A i B-B złącza”

## ,,Elewacja frontowa złącza przy otwartych drzwiach”

## ,,Posadowienie złącza”

## ,,Widok z góry”

## ,,Rozdzielnica SN typu TPM”

## ,,Rozmieszczenie przepustów kablowych i sposób montażu”

## ,,Instalacja uziemiająca”