ZPUE S.A. 29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 79 c tel. (041) 38-81-000 fax (041) 38-81-001

Kontenerowa stacja transformatorowa

typu:  MRw-b2pp 20/630-3

PROJEKT DO ADAPTACJI

| Obiekt: | Stacja transformatorowa: MRw-b2pp 20/630-3 Nr ewidencyjny stacji......................... |
| --- | --- |
| Adres obiektu: | Nr ew. działki:………… |
| Inwestor/ adres inwestora |  |

| Autorzy Projektu |
| --- |
| Branża | Imię i Nazwisko | Data | Nr uprawnień, podpis |
| Budowlana: | Henryk Arkit | 2018.01 | 156/81 specjalności konstrukcyjno-budowlanej |
| Elektryczna: |  |  |  |

| Autorzy Adaptacji |
| --- |
| Branża | Imię i Nazwisko | Data | Nr uprawnień, podpis |
| Budowlana: |  |  |  |
| Elektryczna: |  |  |  |

Włoszczowa - 2017

Uwagi:

# SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU.................................................................................................1

KARTA ADAPTACJI PROJEKTU...................................................................................................2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU	3

DECYZJE I UWAGI CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI	4

CZĘŚĆ BUDOWLANA	5

1	Opis techniczny	5

2	Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.	11

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	12

3	Opis techniczny	12

4	Wyniki obliczeń	17

5	Uwagi końcowe	17

6	Spis rysunków:	18

Część budowlana 	Rys. nr B1 ÷ Rys. nr B9

Część elektryczna 	Rys. nr E1 ÷ Rys. nr E5

Kontenerowa stacja transformatorowa

typu:  MRw-b2pp 20/630-3

# DECYZJE I UWAGI CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:

# CZĘŚĆ BUDOWLANA

## Opis techniczny

### Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20/0,4kV
z transformatorem o mocy do 630 kVA. Obudowa stacji jest z złożona z elementów żelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-b2pp 20/630-3, jest przystosowana do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służy do zasilania w energię elektryczną odbiorców użyteczności publicznej i przemysłowych, a w szczególności do zasilania:

- osiedli mieszkaniowych w miastach,

- parków i terenów rekreacyjnych,

- osiedli podmiejskich i wsi,

- placów budów,

- zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

### Podstawa opracowania i normy

- PN-EN 62271-1: 2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne”;

- PN-EN 62271-202:2010 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie”;

- PN-EN 62271-200:2012 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie”;

- PN-EN 61439-1:2011 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.”;

- PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

### Oznaczenie stacji

Stacja została oznaczona za pomocą symboli literowo-cyfrowych

Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

MRw	–	Miejska Małogabarytowa stacja transformatorowa z wewnętrznym korytarzem obsługi;

b2pp	–	betonowa ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego;

20	–	liczba stojąca za symbolem stacji oznaczająca znamionowe napięcie pracy;

630	–	liczba stojąca za symbolem stacji oznaczająca maksymalną moc
transformatorów w kVA;

3	-	Liczba stojąca za symbolem stacji oznaczająca maksymalną ilość pól rozdzielnicy SN;

### Warunki gruntowo-wodne

Lokalizację transformatorowych stacji kontenerowych zakłada się w terenie, gdzie nie stwierdzono występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie uwzględniono parcia hydrostatycznego), świeżych form osuwiskowych, spełzów zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujących podłoże budowlane.

Rozwiązanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo 
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Właściwe rozpoznanie wymienionych wcześniej warunków oraz przygotowanie podłoża w miejscu posadowienia leży po stronie Inwestora. Wszelkie prace wynikające z zakresu posadowienia stacji winny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokołami odbioru, na podstawie wcześniej wykonanych opracowań branżowych, nie będących w zakresie sprzedawcy stacji transformatorowych.

W odpowiednim doborze sposobu posadowienia i zabezpieczenia fundamentów występują rozwiązania przewidziane dla poniższych rodzajów gruntów (wg normy PN-B-02480:1986):

- Grunt przepuszczalny (niespoisty, sypki) – charakteryzuje się zdolnością szybkiej filtracji wody opadowej: żwiry, piaski drobno, średnio i gruboziarniste, pospółki oraz piaski pylaste.

- Grunt częściowo przepuszczalny – grunt będący mieszaniną gruntów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, posiadający w swojej strukturze soczewki o innych właściwościach od gruntu je otaczającego; grunty o zmienionej, zaburzonej strukturze powstałe np. na skutek wcześniejszej działalności człowieka. W przypadku tego rodzaju gruntów trudno określić szybkość filtracji wody opadowej, dlatego preferuje się założenie wokół fundamentu drenażu opaskowego.

- Grunt nieprzepuszczalny (spoisty) – charakteryzuje się brakiem zdolności szybkiej filtracji wody opadowej, zatrzymując ją w swojej strukturze przez długi okres czasu. Do gruntów tych zalicza się iły, iły piaszczyste, iły pylaste, glinę, glinę piaszczystą, glinę pylastą, glinę piaszczystą zwięzłą, glinę pylastą zwięzła, piasek gliniasty, pył, oraz pył piaszczysty. W tym przypadku system drenażu opaskowego jest wymagany.

### Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego z rysunkiem (Rys. nr B8, Rys. nr B9). W wykopie należy ułożyć uziom otokowy 
i podłączyć do niego przewody uziemiające, które będą podłączone do stacji. Bednarkę uziemiająca usytuować w odległości ok 1 m od ścian fundamentu poniżej poziomu drenażu 
i zasypać ją gruntem rodzimym.

Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu). Grubość „poduszki” piaskowo-żwirowej musi być dostosowana do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia stacji, a jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.

W tak przygotowanym miejscu należy ustawić misę fundamentową stacji. Na ściany misy fundamentowej stacji ułożyć pojedynczą warstwę taśmy uszczelniającej. Należy zwrócić uwagę, aby taśma uszczelniająca nie nakładała się na siebie, (aby nie była ułożona podwójnie). Podczas układania taśmy uszczelniającej, nie należy jej rozciągać, może to spowodować jej uszkodzenie lub deformację.

Na przygotowany fundament należy równo ustawić bryłę główną stacji, a następnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonywać stopniowo, zagęszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrującego. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze ścianą fundamentu, aby nie przerwać wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachować szczególną ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie mechaniczne może spowodować uszkodzenie przepustów lub kabli.

Ważne jest aby ściany misy fundamentowej wystawały nie mniej niż 10cm ponad poziom terenu wykończonego.

Posadowienie w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowo – wodnych, na terenach górniczych i po górniczych zaleca się po wykonaniu odrębnego, indywidualnego opracowania przez uprawnioną jednostkę projektową, z wymaganą dokumentacją geologiczno – inżynierską, pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

### Budowa stacji

Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów:

- obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora,

- fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

- rozdzielnice SN i nN,

- dach płaski betonowy,

Podłoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicą SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obsługi stacji znajduje się właz do podziemnej części stanowiącej jednocześnie fundament i kanał kablowy. Pod komorą transformatora znajduje się szczelna misa olejowa, którą stanowi wydzielona część fundamentu stacji.

Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe, uszczelnione wkładami produkcji Bezpol oraz Hauff-Technik oraz umieszczone w części fundamentowej.

Stacja posiada drzwi wejściowe do korytarza obsługi SN i nN oraz do komory transformatora. W ścianie frontowej oraz drzwiach komory transformatora znajdują się otwory wentylacyjne z żaluzjami zapewniającymi odpowiednie chłodzenie transformatora.

Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem ……………… z palety CERESIT .

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są 
z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji

| Długość [mm] | 3210 |
| --- | --- |
| Szerokość [mm] | 2660 |
| Wysokość [mm]: |
| bez dachu (bryły głównej) z dachem (od powierzchni gruntu) | 2550 2780 |
| Masa bez wyposażenia [kg]: |
| fundamentu obudowy z drzwiami i żaluzjami dachu | 5000 13500 4000 |
| Powierzchnia zabudowy: | 8,54 m2 |
| Kubatura zabudowy: | 23,74 m3 |

### Dane technologiczne

- Oświetlenie – żarowe.

- Wentylacja grawitacyjna.

- Otwory wlotowe i wylotowe żaluzyjne umieszczone w drzwiach korytarza obsługi oraz komory transformatora.

- Instalacja uziemiająca.

### Dane techniczno-materiałowe

- Ściany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37,

- trzy ściany REI 120 grubości 120 mm,

- jedna ściana grubości 120 mm,

- Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubości ścianki 90(120 mm, posiada dwie wydzielone komory:

- szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju z transformatora,

- przedział kablowy z przepustami.

- dach płaski betonowy,

- Stolarka drzwiowa – aluminiowa lakierowana wg palety RAL,

- Żaluzje – aluminiowe lakierowane wg palety RAL .

## Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.

### Klasyfikacja pożarowa obiektu

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 62271-202:2010 [2], materiały użyte w konstrukcji stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiadać minimalny poziom odporności na ogień pojawiający się wewnątrz lub na zewnątrz stacji. W wytrzymałości ogniowej uwzględniana jest tylko reakcja na ogień. Dopuszcza się rozważanie odporności na ogień, według lokalnych przepisów, co jest przedmiotem między wytwórcą i użytkownikiem.

Dla stacji typu MRw-b2pp 20/630-3 gęstość obciążenia ogniowego Qd wynosi:

- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA – 2449,7 MJ/m2.

- dla transformatora suchego <500 MJ/m2

Materiały tradycyjne używane do konstrukcji obudów stacji transformatorowych które uważane są za niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wełna mineralna.

Materiały z których jest zbudowana stacja transformatorowa nie rozprzestrzeniają ognia.

Elementy obudowy posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności pożarowej i nierozprzestrzeniają ognia- ściany i dach – REI 120.

### Lokalizacja stacji

Lokalizacja stacji transformatorowej na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego może być uzgodniona poza linią zabudowy, jeśli jest przewidziany w planie teren elementarny pod stację transformatorową, a w zapisie danego terenu elementarnego jest zapis dopuszczający budowę stacji transformatorowej;

Prefabrykowana stacja transformatorowa wraz z siecią elektroenergetyczną, może być traktowana jako obiekt liniowy, może być umiejscowiona poza liniami zabudowy jako infrastruktura techniczna – tylko w przypadku, kiedy istnieje zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (tylko uzgodnione  budowle);

Lokalizację obiektów liniowych i sieci elektroenergetycznych reguluje również ustawa o drogach publicznych z dnia  21 marca 1985r.  (Dz.U. z 2013r. Nr 260).

# CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

## Opis techniczny

### Wstęp

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20[15]kV/0,4kV z transformatorem do 630 kVA. Obudowa stacji jest z złożona z elementów żelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

### Dane znamionowe stacji

|  | SN | nN |
| --- | --- | --- |
| Maksymalna moc transformatora | 630 kVA |
| Moc zainstalowanego transformatora | 630 kVA |
| Napięcie znamionowe | 25 kV | 0,4 kV |
| Znamionowe napięcie izolacji | — | 0,69 kV |
| Częstotliwość znamionowa / liczba faz | 50Hz / 3 |
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej | 50/60 kV | 2,5 kV |
| Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50(s) | 125/145 kV | 8kV |
| Prąd znamionowy ciągły pól liniowych | 630A | do 630A |
| Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego | 630A | 1250A |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s) | 16 kA | 16 kA |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | 40 kA | 40 kA |
| Obciążalność na działanie łuku wewnętrznego (1 s) | 16 kA | 20 kA |
| Rodzaj dostępu | B |
| Stopień ochrony | IP 43 |
| Klasa obudowy | 20 |
| Wytrzymałość dachu na obciążenia | 2500 N/m2 |
| Wytrzymałość obudowy na udary mechaniczne | 20 J |

Stacji posiada: Certyfikat  Instytutu Elektrotechniki  Nr DN/082-1/2016

### Wyposażenie stacji

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-b2pp 20/630-3 wyposażonej w:

- rozdzielnicę SN typu TPM w układzie WLL;

- rozdzielnicę nN typu RN-W wyposażoną w rozłączniki bezpiecznikowe typu
NSL prod. EFEN

### Rozdzielnica średniego napięcia

W stacji zastosowano 3-polową rozdzielnicę SN w izolacji SF6 typu TPM układ WLL produkcji ZPUE. Rozdzielnica stanowi niezależny element stacji.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokość - 	1085 mm

- wysokość - 	1275 mm

- głębokość - 	785 mm

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 
3xXnRUHAKXS (1x70 mm2). W polu transformatorowym zastosowano głowice kablowe typu K430TB produkcji EUROMOLD. Do pól liniowych należy stosować głowice typu K430TB produkcji EUROMOLD.

W polu liniowym nr 3 zainstalowano cewki Rogowskiego do pomiaru prądu oraz sensory napięciowe ZELISKO do pomiaru napięcia (montaż na głowicy kablowej). Pola liniowe rozdzielnicy SN wyposażone są w napędy silnikowe. Współpracują one z szafką telemechaniki. Szafka automatyki umożliwia sterowanie położeniem łączników w polach liniowych rozdzielnicy SN oraz przekazywanie informacji o położeniu tych łączników.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostały

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki  Nr DN/206/2016

### Rozdzielnica niskiego napięcia

W standardowym rozwiązaniu stacji zastosowano rozdzielnicę niskiego napięcia typu RN-W/NSL produkcji ZPUE S.A. Włoszczowa.

Wymiary rozdzielnicy wynoszą:

- szerokość - 	1100 mm

- wysokość - 	2125 mm

- głębokość - 	320 mm

Rozdzielnica wyposażona jest w rozłącznik główny izolacyjny 1250A, a na odpływach w rozłączniki bezpiecznikowe NSL2 400A – szt. 6 plus 4 rezerwy.

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x(2xN2XH-O 
1x240 mm2) + 2xN2XH-O 1x240 mm2. Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie TN-S oraz TN-C-S.

Parametry rozdzielnicy:

| Napięcie znamionowe | 690 V |
| --- | --- |
| Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej | 2500 V |
| Prąd znamionowy szyn zasilających i zbiorczych | 1250 A |
| Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych | do 630 A |
| Typ rozłącznika bezpiecznikowego na odpływach | NSL 400A |
| Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek. | 16 kA |
| Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy | 40 kA |
| Odporność na działanie łuku wewnętrznego | 20 kA |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Stopień ochrony | IP 4X |

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostały

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki  Nr DN/204-1/2017

### Komora transformatora

W stacji przewiduje się montaż transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementów o mocy do 630 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi lub dach i ustawiony na szynach jezdnych, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami.

Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwór, przez który w razie wycieku, olej z transformatora spływa do szczelnej misy olejowej stanowiącej wydzieloną część fundamentu (kablowni).

### Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz stacji. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej wykonanej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnątrz stacji.

W stacji do głównej magistrali (Rys. nr E6) podłączono:

- Rozdzielnicę SN w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm];

- Rozdzielnicę nN w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm];

- Kadź transformatora – bednarka 1xFe/Zn 30x4 [mm];

- Dach stacji w dwóch punktach – linką LgY 70 mm2;

- Bryła główna, kablownia w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm];

- Futryny, drzwi, obróbki każda w dwóch punktach – linką LgY 16 mm2;

- Właz – linką LgY 35 mm2;

- Żaluzje – linką LgY 35 mm2.

Do głównej magistrali należy dołączyć przez zaciski kontrolne dwuśrubowe dwa wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora należy dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego.

Rozdzielnica nN posiada szynę uziemiającą PE w postaci płaskownika aluminiowego AP50x10 
i N w postaci płaskownika miedzianego P50x10, które są ze sobą połączone mostkiem 
z płaskownika AP. Po połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnętrznego stacji transformatorowej.

Rezystancja uziemienia roboczego transformatora mocy ...../0,4 kV, do 630 kVA

Rezystancję uziemienia otokowego dla stacji MRw-b2pp 20/630-3 dobrać biorąc pod uwagę rezystywność gruntu.

### Ochrona przed przepięciami

Obudowa stacji nie będzie chroniona od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych.

Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wyłącznie kablowej i w większości przypadków nie jest wymagana ochrona przepięciowa urządzeń elektroenergetycznych.

W przypadku powiązania kabli SN wychodzących ze stacji z siecią napowietrzną, w polu liniowym należy zamontować ograniczniki przepięć.

### Instalacje elektryczne

Oświetlenie pomieszczeń w stacji wykonane jest źródłami żarowymi (plafoniery proste z kloszem okrągłym 60 W) zamontowanymi w ilości:

- 1 sztuka w korytarzu obsługi jako oświetlenie ruchu elektrycznego.

- 1 sztuka w komorze transformatorowej.

Wyłącznik oświetlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone jest na wewnętrznej stronie ściany obok drzwi wejściowych do korytarza obsługi.

Zabezpieczenie obwodu oświetlenia i gniazd w postaci wkładki bezpiecznikowej Wts 10A zainstalowane jest na rozdzielnicy nN.

Oprawy oświetleniowe zasilane są przewodami DY 3x1.5 mm2 w rurkach PCV zalanymi 
w konstrukcji ściany w czasie prefabrykacji stacji.

### Sprzęt ochronny i p. pożarowy

Producent nie wyposaża w sprzęt ochronny BHP stacji. Istnieje możliwość wyposażenia stacji w sprzęt ochronny BHP po wcześniejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.

### Obsługa stacji

Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie wewnątrz stacji ze wspólnego korytarza obsługi. Wszystkie łączniki niskiego napięcia wyposażone są w napędy ręczne. Łączniki w polach liniowych rozdzielnicy SN wyposażone są w napędy silnikowe.

W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne.

## Wyniki obliczeń

### Dobór kabli

#### Dobór kabli średniego napięcia łączących transformator z rozdzielnicą.

- dla transformatorów 630 kVA, 3xXnRUHAKXS 1x70 mm2.

Idd XnRUHAKXS 70 mm=130 A

#### Dobór kabli dla połączenia transformatora z rozdzielnicą nN.

- dla transformatora 630 kVA – 3x(2xN2XH-O 1x240 mm2) + 2xN2XH-O 1x240 mm2.

Idd N2XH-O 1x240 = 504 A

## Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu się stacji kierować na adres producenta.

# ZPUE S.A.

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 79c

tel. (0-41) 38-81-000

fax. (0-41) 38-81-001

http://www.zpue.pl, e-mail: office@zpue.pl

## Spis rysunków:

### ,,Widok z góry, rozmieszczenie aparatury”

### ,,Elewacja frontowa stacji”

### ,,Elewacja tylna stacji”

### ,,Elewacje boczne stacji”

### ,,Przekrój pionowy A-A stacji”

### ,,Rozmieszczenie otw. technologicznych w podłodze stacji”

### ,,Fundament stacji”

### ,,Posadowienie stacji”

### ,,Posadowienie stacji w zależności od rodzaju gruntu”

### ,,Schemat elektryczny stacji”

### ,,Widok z góry, rozmieszczenie aparatury”

### ,,Rozdzielnica SN typu TPM”

### ,,Rozdzielnica nN typu RN-W”

### ,,Instalacja uziemiająca stacji”