ZPUE S.A. 29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 79 c tel. (041) 38-81-000 fax (041) 38-81-001

Kontenerowa stacja transformatorowa

typu:  Mzb1 20/630-3

PROJEKT DO ADAPTACJI

Obiekt: Stacja transformatorowa Mzb1 20/630-3 Nr ewidencyjny stacji......................... Adres obiektu: Nr ew. działki:…………………………. Inwestor/ adres inwestora

| Autorzy Projektu |
| --- |
| Branża | Imię i Nazwisko | Data | Nr uprawnień, podpis |
| Budowlana: | Henryk Arkit | 2018.02 | 156/81 specjalności konstrukcyjno-budowlanej |
| Elektryczna: |  |  |  |

| Autorzy Adaptacji |
| --- |
| Branża | Imię i Nazwisko | Data | Nr uprawnień, podpis |
| Budowlana: |  |  |  |
| Elektryczna: |  |  |  |

Włoszczowa - 2018

Uwagi:

# SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU.................................................................................................1

KARTA ADAPTACJI PROJEKTU...................................................................................................2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU	3

DECYZJE I UWAGI CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI	4

CZĘŚĆ BUDOWLANA	5

1	Opis techniczny	5

2	Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.	9

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	10

3	Opis techniczny	10

Wyniki obliczeń.	15

4	Uwagi końcowe.	15

5	Spis rysunków:	16

Część budowlana 	Rys. nr B1 ÷ Rys. nr B7

Część elektryczna 	Rys. nr E1 ÷ Rys. nr E5

Kontenerowa stacja transformatorowa

typu:  Mzb1 20/630-3

# DECYZJE I UWAGI CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:

# CZĘŚĆ BUDOWLANA

## Opis techniczny

### Zastosowanie stacji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20[15]/0,4kV z transformatorem o mocy do 630 kVA. Obudowa stacji jest z złożona z elementów żelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu Mzb1 20/630-3, jest przystosowana do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służy do zasilania w energię elektryczną odbiorców użyteczności publicznej i przemysłowych, a w szczególności do zasilania:

- osiedli mieszkaniowych w miastach,

- parków i terenów rekreacyjnych,

- osiedli podmiejskich i wsi,

- placów budów,

- zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

### Podstawa opracowania i normy.

- PN-EN 62271-1: 2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne”;

- PN-EN 62271-202:2010 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie”;

- PN-EN 62271-200:2012 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie”;

- PN-EN 61439-1:2011 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.”;

- PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

### Oznaczenie stacji

Stacja została oznaczona za pomocą symboli literowo-cyfrowych

Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Mzb1– Miejska małogabarytowa stacja transformatorowa z obsługą zewnętrzną

20 - liczba stojąca za symbolem stacji oznaczająca znamionowe napięcie pracy

630 – liczba oznaczająca max moc transformatora w kVA

3 – cyfra określająca ilość pól rozdzielnicy SN.

### Warunki gruntowo-wodne:

Lokalizację transformatorowych stacji kontenerowych zakłada się w terenie, gdzie nie stwierdzono występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie uwzględniono parcia hydrostatycznego), świeżych form osuwiskowych, spełzów zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujących podłoże budowlane.

Rozwiązanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo 
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Właściwe rozpoznanie wymienionych wcześniej warunków oraz przygotowanie podłoża w miejscu posadowienia leży po stronie Inwestora. Wszelkie prace wynikające z zakresu posadowienia stacji winny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokołami odbioru, na podstawie wcześniej wykonanych opracowań branżowych, nie będących w zakresie sprzedawcy stacji transformatorowych.

W odpowiednim doborze sposobu posadowienia i zabezpieczenia fundamentów występują rozwiązania przewidziane dla poniższych rodzajów gruntów (wg normy PN-B-02480:1986):

- Grunt przepuszczalny (niespoisty, sypki) – charakteryzuje się zdolnością szybkiej filtracji wody opadowej: żwiry, piaski drobno, średnio i gruboziarniste, pospółki oraz piaski pylaste.

- Grunt częściowo przepuszczalny – grunt będący mieszaniną gruntów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, posiadający w swojej strukturze soczewki o innych właściwościach od gruntu je otaczającego; grunty o zmienionej, zaburzonej strukturze powstałe np. na skutek wcześniejszej działalności człowieka. W przypadku tego rodzaju gruntów trudno określić szybkość filtracji wody opadowej, dlatego preferuje się założenie wokół fundamentu drenażu opaskowego.

- Grunt nieprzepuszczalny (spoisty) – charakteryzuje się brakiem zdolności szybkiej filtracji wody opadowej, zatrzymując ją w swojej strukturze przez długi okres czasu. Do gruntów tych zalicza się iły, iły piaszczyste, iły pylaste, glinę, glinę piaszczystą, glinę pylastą, glinę piaszczystą zwięzłą, glinę pylastą zwięzła, piasek gliniasty, pył, oraz pył piaszczysty. W tym przypadku system drenażu opaskowego jest wymagany.

### Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego z rysunkiem (Rys. B6, Rys. B7). W wykopie należy ułożyć uziom otokowy 
i podłączyć do niego przewody uziemiające, które będą podłączone do stacji. Bednarkę uziemiająca usytuować w odległości ok 1 m od ścian fundamentu poniżej poziomu drenażu 
i zasypać ją gruntem rodzimym.

Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu). Grubość „poduszki” piaskowo-żwirowej musi być dostosowana do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia stacji, a jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.

W tak przygotowanym miejscu należy ustawić stację. Obsypanie fundamentu wykonywać stopniowo, zagęszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrującego. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze ścianą fundamentu, aby nie przerwać wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachować szczególną ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie mechaniczne może spowodować uszkodzenie przepustów lub kabli.

Ważne jest aby ściany misy fundamentowej wystawały nie mniej niż 10cm ponad poziom terenu wykończonego.

Posadowienie w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowo – wodnych, na terenach górniczych i po górniczych zaleca się po wykonaniu odrębnego, indywidualnego opracowania przez uprawnioną jednostkę projektową, z wymaganą dokumentacją geologiczno – inżynierską, pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

### Budowa stacji.

Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów:

- obudowa betonowa stacji wraz z fundamentem i komorą transformatora,

- rozdzielnice SN i nN,

- dach płaski betonowy.

Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe, uszczelnione wkładami produkcji AQUA-PASS oraz umieszczone w części fundamentowej.

Stacja posiada dwoje drzwi do obsługi z zewnątrz rozdzielnic SN i nN.

Drzwi wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo.

Całość wykonana jest ze zbrojonego betonu, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji. Elewacja powierzchni betonowych wykonana jest tynkiem mineralnym.

Masa i gabaryty stacji

| Długość [mm] | 3060 |
| --- | --- |
| Szerokość [mm] | 1710 |
| Wysokość [mm]: |
| bez dachu, z częścią fundamentową z dachem betonowym od powierzchni gruntu z dachem betonowym | 2810 2910 2360 |
| Masa [kg]: |
| obudowy (z wyposażeniem bez transformatora) - dachu betonowego | 6000 1400 |
| Powierzchnia zabudowy: | 5,23 m2 |
| Kubatura zabudowy: | 12,56 m3 |

### DANE TECHNOLOGICZNE:

- Oświetlenie – sztuczne.

- Otwory wlotowe i wylotowe żaluzyjne umieszczone w drzwiach do obsługi rozdzielnic SN i nN.

- Wentylacja grawitacyjna.

- Instalacja uziemiająca.

### DANE TECHNICZNO-MATERIAŁOWE:

- Cztery ściany wraz z częścią fundamentową - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubości 120 mm

- dach płaski betonowy

- stolarka drzwiowa –aluminiowa lakierowana w kolorze RAL,

## Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.

### Klasyfikacja pożarowa obiektu

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 62271-202:2010 [2], materiały użyte w konstrukcji stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiadać minimalny poziom odporności na ogień pojawiający się wewnątrz lub na zewnątrz stacji. W wytrzymałości ogniowej uwzględniana jest tylko reakcja na ogień. Dopuszcza się rozważanie odporności na ogień, według lokalnych przepisów, co jest przedmiotem między wytwórcą i użytkownikiem.

Dla stacji typu Mzb1 20/630-3 gęstość obciążenia ogniowego Qd wynosi:

- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA – 3612 MJ/m2

- dla transformatora suchego	<500 MJ/m2

Elementy stacji posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności pożarowej i nierozprzestrzeniają ognia.

### Lokalizacja stacji

Lokalizacja stacji transformatorowej na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego może być uzgodniona poza linią zabudowy, jeśli jest przewidziany w planie teren elementarny pod stację transformatorową, a w zapisie danego terenu elementarnego jest zapis dopuszczający budowę stacji transformatorowej;

Prefabrykowana stacja transformatorowa wraz z siecią elektroenergetyczną, może być traktowana jako obiekt liniowy, może być umiejscowiona poza liniami zabudowy jako infrastruktura techniczna – tylko w przypadku, kiedy istnieje zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (tylko uzgodnione  budowle);

Lokalizację obiektów liniowych i sieci elektroenergetycznych reguluje również ustawa o drogach publicznych z dnia  21 marca 1985r.  (Dz.U. z 2013r. Nr 260).

# CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

## Opis techniczny

### Wstęp.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20[15]kV/0,4kV z transformatorem do 630 kVA. Obudowa stacji złożona z elementów żelbetowych.

### Dane znamionowe stacji.

|  | SN | nN |
| --- | --- | --- |
| Maksymalna moc transformatora | 630 kVA |
| Moc zainstalowanego transformatora | …. kVA |
| Napięcie znamionowe | 24 kV | 0,4 kV |
| Napięcie znamionowe izolacji | - | 0,69 kV |
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i międzyfazowo / bezpiecznej przerwy izolacyjnej | 50/60 kV | 2,5 kV |
| Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane do ziemi i międzyfazowo / bezpiecznej przerwy izolacyjnej | 125/145 kV | 8 kV |
| Prąd znamionowy ciągły pól liniowych | 630A | do 630 A |
| Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego | 630A | 1250 A |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s) | 16 kA | 16 kA |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | 40 kA | 40 kA |
| Stopień ochrony | IP 43 |

Stacji posiada: Certyfikat  Instytutu Elektrotechniki  Nr DN/024/2015

### Wyposażenie.

Niniejszy projekt dotyczy stacji Mzb1 20/630-3 wyposażonej w:

- rozdzielnicę SN typu TPM w układzie WLL;

- rozdzielnicę nN typu RN-W wyposażoną w rozłączniki bezpiecznikowe typu
NSL prod. EFEN.

### Rozdzielnica średniego napięcia.

W stacji zastosowano 3-polową rozdzielnicę SN w izolacji SF6 typu TPM układ WLL produkcji ZPUE. Rozdzielnica stanowi niezależny element stacji.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokość - 	1235 mm

- wysokość - 	1480 mm

- głębokość - 	740 mm

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 
3xXnRUHAKXS (1x70 mm2). W polu transformatorowym zastosowano głowice kablowe typu K430TB produkcji EUROMOLD. Do pól liniowych należy stosować głowice typu K430TB produkcji EUROMOLD.

W polu liniowym nr 3 zainstalowano cewki Rogowskiego do pomiaru prądu oraz sensory napięciowe ZELISKO do pomiaru napięcia (montaż na głowicy kablowej). Pola liniowe rozdzielnicy SN wyposażone są w napędy silnikowe. Współpracują one z szafką telemechaniki. Szafka automatyki umożliwia sterowanie położeniem łączników w polach liniowych rozdzielnicy SN oraz przekazywanie informacji o położeniu tych łączników.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostały

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki  Nr DN/206/2016

### Rozdzielnica niskiego napięcia.

W standardowym rozwiązaniu stacji zastosowano rozdzielnicę niskiego napięcia typu RN-W/NSL produkcji ZPUE S.A. Włoszczowa.

Wymiary rozdzielnicy wynoszą:

- szerokość - 	1300 mm

- wysokość - 	1925 mm

- głębokość - 	270 mm

Rozdzielnica wyposażona jest w rozłącznik główny izolacyjny 1250A, a na odpływach w rozłączniki bezpiecznikowe NSL2 400A – szt. 5 plus 5 rezerwy. Na rozdzielnicy nN zamontowano szafę AMI/SG-2W.

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x(2xN2XH-O 
1x240 mm2) + 2xN2XH-O 1x240 mm2. Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie TN-S oraz TN-C-S.

Parametry rozdzielnicy:

| Napięcie znamionowe | 690 V |
| --- | --- |
| Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej | 2500 V |
| Prąd znamionowy szyn zasilających i zbiorczych | 1250 A |
| Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych | do 630 A |
| Typ rozłącznika bezpiecznikowego na odpływach | NSL 400A |
| Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek. | 16 kA |
| Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy | 40 kA |
| Odporność na działanie łuku wewnętrznego | 20 kA |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Stopień ochrony | IP 4X |

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostały

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki  Nr DN/204-1/2017

### Komora transformatora.

W stacji przewiduje się montaż transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementów o mocy do 630 kVA. Transformator jest wstawiany od góry po uprzednim zdjęciu dachu i ustawiony na szynach jezdnych, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami po przekątnej transformatora.

Wentylacja komory odbywa się przez żaluzyjne otwory wentylacyjne umieszczone w drzwiach do obsługi rozdzielnic SN i nN.

Obsługa transformatora odbywa się po zdemontowaniu dachu.

### Uziemienie stacji.

Stacja posiada uziemienie ochronne i uziemienia robocze średniego i niskiego napięcia wykonane w postaci głównej szyny uziemiającej. Wykonana ona jest z płaskownika miedzianego P50x10, zainstalowanego na izolatorach. Szyna podłączona jest w dwóch punktach poprzez bednarki Fe/Zn 40x5 mm oraz przepusty bednarki do złącz kontrolnych znajdujących się wewnątrz stacji. Złącza kontrolne łączone są podczas montażu stacji w terenie do zewnętrznego uziomu otokowego.

W stacji do szyny za pomocą kabli uziemiono:

- Rozdzielnicę SN w dwóch punktach bednarką FE/Zn 30x4 [mm2],

- Rozdzielnicę nN w dwóch punktach bednarką Fe/Zn 30x4 [mm],

- Kadź transformatora bednarką Fe/Zn 30x4 [mm2],

- Dach stacji – 1xLgY 1x70 [mm2],

- Zbrojenie stacji – 2xLgY 70 [mm2],

- Drzwi, obróbki – 1xLgY 1x16 [mm2]+ 1xLgY 1x35 [mm2]

Do głównej magistrali należy dołączyć przez zaciski kontrolne dwuśrubowe dwa wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w części fundamentowej stacji. Wyprowadzenie N z transformatora należy dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego poprzez otwór technologiczny umieszczony w części fundamentowej stacji.

Rozdzielnica nN posiada szynę uziemiającą PE w postaci płaskownika aluminiowego AP50x10 i N w postaci płaskownika miedzianego P50x10, które są ze sobą połączone mostkiem 
z płaskownika AP. Po połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia.

Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnętrznego stacji transformatorowej. Projekt taki winien wykonać inwestor w zależności od warunków terenowych.

Rezystancja uziemienia roboczego transformatora mocy ...../0,4 kV, do 630 kVA

Rezystancję uziemienia otokowego dla stacji Mzb1 20/630-3 dobrać biorąc pod uwagę rezystywność gruntu.

### Ochrona przed przepięciami.

Obudowa stacji nie będzie chroniona od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych.

Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wyłącznie kablowej i w większości przypadków nie jest wymagana ochrona przepięciowa urządzeń elektroenergetycznych.

W przypadku powiązania kabli SN wychodzących ze stacji z siecią napowietrzną, w polu liniowym należy zamontować ograniczniki przepięć.

### Instalacje elektryczne.

Oświetlenie pomieszczeń w stacji wykonane jest źródłami żarowymi (plafoniery porcelanowe proste z kloszem szklanym 60 W zamontowanymi w ilości:

- 1 sztuka nad drzwiami do rozdzielnicy SN, krańcowy wyłącznik oświetlenia po prawej stronie drzwi,

- 1 sztuka nad drzwiami do rozdzielnicy nN, krańcowy wyłącznik oświetlenia po prawej stronie drzwi,

- 1 sztuka nad drzwiami do komory transformatora, krańcowy wyłącznik oświetlenia po prawej stronie drzwi.

Gniazdo 1-fazowe oraz zabezpieczenie obwodu w postaci wkładki bezpiecznikowej Wts 10A zainstalowane są na rozdzielnicy nN.

Oprawy oświetleniowe zasilane są przewodami YDY 3x1.5 mm2 układanymi po konstrukcji ściany w rurkach PCV.

### Sprzęt ochronny i p. pożarowy.

Producent nie wyposaża w sprzęt ochronny BHP stacji. Istnieje możliwość wyposażenia stacji w sprzęt ochronny BHP po wcześniejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.

### Obsługa stacji.

Wszystkie łączniki niskiego napięcia wyposażone są w napędy ręczne. Łączniki w polach liniowych rozdzielnicy SN wyposażone są w napędy silnikowe.

W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne.

## Wyniki obliczeń.

### Dobór kabli.

#### Dobór kabli średniego napięcia łączących transformator z rozdzielnicą.

- dla transformatorów 630 kVA, 3xXnRUHAKXS 1x70 mm2.

Idd XnRUHAKXS 70 mm=130 A

#### Dobór kabla dla połączenia transformatora z rozdzielnicą nN.

- dla transformatora 630 kVA – 3x(2xN2XH-O 1x240 mm2) + 2xN2XH-O 1x240 mm2.

Idd N2XH-O 1x240 = 504 A

## Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu się stacji kierować na adres producenta.

# ZPUE S.A.

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 79c

tel. (0-41) 38-81-000

fax. (0-41) 38-81-001

http://www.zpue.pl, e-mail: office@zpue.pl

## Spis rysunków:

### ,,Widok z góry, rozmieszczenie aparatury”

### „Elewacja frontowa stacji”

### ,,Elewacja tylna stacji”

### „Elewacja boczna-lewa stacji”

### „Elewacja boczna-prawa stacji”

### „Posadowienia stacji”

### „Posadowienie stacji w zależności od rodzaju gruntu”

### ,,Schemat elektryczny stacji”

### „Widok z góry, rozmieszczenie kabli SN i nN”

### ,,Rozdzielnica SN typu TPM”

### ,,Rozdzielnica nn typu RN-W”

### ,,Instalacja uziemiająca stacji”