ZPUE S.A. 29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 79 c tel. (041) 38-81-000 fax (041) 38-81-001

Złącze  kablowe  w obudowie betonowej

z  rozdzielnicą  w  izolacji  gazu  SF6   typu:

ZK-SN  3-polowe  (TPM  WLL) ze sterowaniem

PROJEKT DO ADAPTACJI

| Obiekt: | Złącze kablowe ZK-SN 3-polowe Nr ewidencyjny złącza ......................... |
| --- | --- |
| Adres obiektu: | Nr ew. działki:…………………………. |
| Inwestor: |  |
| Adres Inwestora: |  |

| Autorzy Projektu |
| --- |
| Branża | Imię i Nazwisko | Data | Nr uprawnień, podpis |
| Budowlana: | Henryk Arkit | 2018.05 | 156/81 specjalności konstrukcyjno-budowlanej |
| Elektryczna: |  |  |  |

Włoszczowa  -  2018

# KARTA ADAPTACJI PROJEKTU

| Autorzy Adaptacji |
| --- |
| Branża | Imię i Nazwisko | Data | Nr uprawnień, podpis |
| Budowlana: |  |  |  |
| Elektryczna: |  |  |  |
| Uwagi: |

# SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU		2

KARTA ADAPTACJI PROJEKTU	2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU	3

DECYZJE I UWAGI CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI	4

CZĘŚĆ BUDOWLANA	5

1	Opis techniczny.	5

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	9

2	Opis techniczny	9

3	Uwagi końcowe.	13

4	Spis rysunków	14

Część budowlana	Rys.nr B1 ÷ Rys.nr B5

Część elektryczna 	Rys.nr E1 ÷ Rys.nr E6

Złącze  kablowe  w obudowie betonowej

z  rozdzielnicą  w  izolacji  gazu  SF6   typu:

ZK-SN  3-polowe ze sterowaniem

# DECYZJE I UWAGI CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:

# CZĘŚĆ BUDOWLANA

## Opis techniczny.

### Zastosowanie złącza.

Przedmiotem niniejszego projektu jest złącze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnicą SN w izolacji gazu SF6 24kV. Obudowa złożona jest z wielkowymiarowych elementów żelbetowych razem z częścią fundamentową.

Złącze kablowe typu ZK-SN  3-polowe, jest przystosowane do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia w układzie pierścieniowym lub promieniowym.

Służy do rozdziału energii elektrycznej z sieci SN i zasilania np.: miejskich stacji transformatorowych, odbiorców użyteczności publicznej oraz odbiorców przemysłowych.

### Podstawa opracowania i normy.

- PN-EN 62271-1: 2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne”;

- PN-EN 62271-200:2012 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie”;

- PN – EN 62271-202:2010 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.”;

### Oznaczenie złącza.

Złącze zostało oznaczone za pomocą symboli literowo-cyfrowych.

Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

ZK-SN – złącze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnicą SN w izolacji gazu SF6 z obsługą z zewnątrz;

3-polowe – liczba pól rozdzielnicy SN w izolacji gazu SF6

### Posadowienie.

Posadowienie złącza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentów, a jedynie przygotowania podłoża zgodnie z załączonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia złącze dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez które po zamontowaniu w części fundamentowej należy z zewnątrz wprowadzić kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia złącza jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć ze złączami kontrolnymi w złączu kablowym.

Pod złączem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 350 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podsypki były wypoziomowana. Na tak przygotowane miejsce należy: ustawić bryłę główną złącza a następnie dach.

W przypadku instalowania złącza w gruntach wilgotnych należy fundament dodatkowo zabezpieczyć papą klejoną na lepik i wokół złącza dodatkowo wykonać system sprawnie działających sączków odwadniających.

### Budowa złącza.

Złącze jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów:

- obudowa betonowa z fundamentem,

- rozdzielnica SN,

- dach betonowy prefabrykowany.

Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe, uszczelnione wkładami produkcji  AQUA-PASS oraz umieszczone w części fundamentowej.

Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem ………………. (paleta CERESIT). Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo według palety RAL. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej, lecz istnieje możliwość wykonania według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia powierzchni betonowych, jak również połaci i obróbek dachowych.

Masa i gabaryty złącza

| Długość [mm] | 1800 |
| --- | --- |
| Szerokość [mm] | 1100 |
| Wysokość [mm]: |
| bez dachu, z częścią fundamentową z dachem betonowym od powierzchni gruntu z dachem betonowym | 2850 2950 2300 |
| Masa [kg]: |
| obudowy z wyposażeniem oraz dachem | 5300 |
| Powierzchnia zabudowy: | 1,98 m2 |
| Kubatura zabudowy: | 4,36 m3 |

### DANE TECHNOLOGICZNE:

- Oświetlenie – naturalne lub sztuczne z zewnątrz lub żarowe wewnętrzne.

- Wentylacja grawitacyjna.

- Instalacja uziemiająca.

### DANE TECHNICZNO-MATERIAŁOWE:

- Ściany z fundamentem - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubości 60 mm.

- Dach betonowy prefabrykowany.

- Stolarka drzwiowa – aluminiowa lakierowana wg palety RAL.

# CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

## Opis techniczny

### Wstęp.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest złącze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnicą SN w izolacji gazu SF6 25kV. Obudowa złożona jest z wielkowymiarowych elementów żelbetowych razem z częścią fundamentową.

### Wyposażenie.

Niniejszy projekt dotyczy złącza ZK-SN  3-polowe które może być wyposażone
w 3 - polową rozdzielnicę SN w izolacji gazowej SF6 typu:

- TPM (układ WLL).

Dane znamionowe złącza kablowego SN typu ZK-SN:

| Napięcie znamionowe Uo | 25 kV |
| --- | --- |
| Częstotliwość znamionowa / Liczba faz | 50 Hz / 3 |
| Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej - do ziemi i między biegunami - bezpiecznej przerwy izolacyjnej | 50 kV 60 kV |
| Napięcie probiercze udarowe - do ziemi i między biegunami - bezpiecznej przerwy izolacyjnej | 125 kV 145 kV |
| Prąd znamionowy ciągły szyn głównych In | 630 A |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw | 16 kA (1s) |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk | 40 kA |
| Odporność na działanie łuku wewnętrznego | 16 kA (1s) |
| Prąd znamionowy wyłączalny | 630 A |

Dane techniczne złącza kablowego typu  ZK-SN potwierdzone zostały:

Certyfikatem  Instytutu  Elektrotechniki  Nr DN/205/2016.

### Rozdzielnica średniego napięcia.

W złączu zastosowano 3-polową rozdzielnicę SN typu TPM w układzie - 1 pole wyłącznikowe, 2 pola liniowe produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezależny element złącza.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokość - 	1080 mm

- wysokość - 	1275 mm

- głębokość - 	740 mm

Do rozdzielnicy można podłączyć kable SN jedno lub trzyżyłowe o izolacji z polietylenu usieciowanego np.: 3xYHAKXS (1x120mm2/20kV) lub o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej np.: HAKnFty 3x120mm2/20kV z zastosowaniem izolowanych głowic kątowych produkcji _________ typu _________________.

Jako zasilanie potrzeb własnych złącza zaprojektowano zasilany za pomocą kątowych głowic kablowych typu K158LR transformator potrzeb własnych o mocy 2000VA i przekładni 15/0,23kV. Transformator przymocowany jest do lewej ściany obudowy betonowej.

W polu liniowym nr 3 zainstalowano cewki Rogowskiego. Współpracują one z szafką telemechaniki, która wraz z rozdzielnicą potrzeb własnych zamontowana jest z lewej strony rozdzielnicy SN. Pola liniowe rozdzielnicy SN wyposażone są w napędy silnikowe. Szafka telemechaniki umożliwia sterowanie położeniem łączników w polach liniowych rozdzielnicy SN oraz przekazywanie informacji o położeniu tych łączników.

Szczegółowe dane w dokumentacji techniczno-ruchowej rozdzielnicy SN dostarczonej przez producenta rozdzielnicy.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostały:

Certyfikatem  Instytutu  Elektrotechniki  Nr DN/206-1/2018.

### Uziemienie złącza.

Złącze kablowe posiada uziemienie ochronne średniego napięcia wykonane w postaci głównej szyny uziemiającej wykonane z płaskownika miedzianego P50x10, zainstalowanego na izolatorach. Szyna podłączona jest w dwóch punktach poprzez szynę uziemiającą S/Cu 40x5mm oraz przepusty umieszczone w bocznych ścianach złącza kablowego, do złącz kontrolnych znajdujących się wewnątrz stacji. Złącza kontrolne łączone są podczas montażu złącza kablowego w terenie do zewnętrznego uziomu otokowego.

W złączu kablowym do szyny za pomocą izolowanych linek miedzianych uziemiono:

- Rozdzielnicę SN – 2xLgY 1x70 [mm2],

- Ramę nośną rozdzielnicy SN – 2xLgY 1x70 [mm2],

- Dach złącza – 1xLgY 1x70 [mm2],

- Zbrojenie złącza – 2xLgY 70 [mm2],

- Drzwi, obróbki – 1xLgY 1x16 [mm2].

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podłączeniu uziomów naturalnych należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziomu powinna być określona przez jednostkę projektową i tak dobrana, aby płynący prąd zwarciowy nie spowodował niebezpiecznego napięcia rażenia dotykowego.

Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnętrznego złącza. Projekt taki winien wykonać inwestor w zależności od warunków terenowych.

Złącza kontrolne uziemienia umieszczono wewnątrz obudowy betonowej złącza.

Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielni  15 /kV

Rezystancję uziemienia otokowego dla złącza kablowego dobrać biorąc pod uwagę rezystywność gruntu.

### Ochrona przed przepięciami.

Obudowa złącza kablowego nie będzie chroniona od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych.

Złącze kablowe przewidziane jest do pracy w sieci wyłącznie kablowej i w większości przypadków nie jest wymagana ochrona przepięciowa urządzeń elektroenergetycznych.

Rozdzielnica średniego napięcia może być przystosowana do montażu ograniczników przepięć na torze głównym rozdzielnicy lub w polach liniowych po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem.

### Instalacje elektryczne.

W złączu przewidziano oświetlenie wewnętrzne w postaci źródła światła żarowego

(plafoniery porcelanowe proste z kloszem szklanym) zasilanej z instalacji o napięciu 230VAC.

### Sprzęt ochronny i p. pożarowy.

Producent nie wyposaża w sprzęt ochronny BHP złącza. Istnieje możliwość wyposażenia złącza w sprzęt ochronny BHP po wcześniejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.

### Obsługa złącza.

Obsługa rozdzielni średniego napięcia odbywać się będzie z zewnątrz obudowy po uprzednim otwarciu drzwi. Wszystkie łączniki średniego napięcia w polach liniowych wyposażone są w napędy silnikowe, natomiast w polach wyłącznikowych w napędy ręczne.

## Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu się stacji kierować na adres producenta.

# ZPUE S.A.

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 79c

tel. (0-41) 38-81-000

fax. (0-41) 38-81-001

http://www.zpuesa.com.pl, e-mail: office@zpuesa.com.pl

## Spis rysunków

## ,,Widok z góry”

## ,,Elewacja frontowa”

## ,,Elewacja tylna”

## ,,Elewacja boczna lewa i prawa”

## Rys.nr B5	,,Posadowienie złącza”

## „Widok z góry, rozmieszczenie urządzeń”

## ,,Rozdzielnica SN typu TPM”

## ,,Schemat elektryczny złącza”

## ,,Schemat elektryczny rozdzielnicy RPW”

## ,,Wewnętrzna instalacja uziemiająca”

## ,,Przykładowy widok izometryczny rozdzielnicy SN”