ZPUE S.A. 29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 79 c tel. (041) 38-81-000 fax (041) 38-81-001

Kontenerowa stacja transformatorowa

typu:  Mzb1 20/630

PROJEKT DO ADAPTACJI

Obiekt: Stacja transformatorowa Mzb1 20/630 UM/TD-CN/12817/05140/2022 Nr ewidencyjny stacji......................... Adres obiektu: Nr ew. działki: Inwestor/ adres inwestora

| Autorzy Projektu do Adaptacji |
| --- |
| Branża | Imię i Nazwisko | Data | Nr uprawnień, podpis |
| Budowlana: |  |  |  |
| Elektryczna: |  |  |  |

| Autorzy Adaptacji |
| --- |
| Branża | Imię i Nazwisko | Data | Nr uprawnień, podpis |
| Budowlana: |  |  |  |
| Elektryczna: |  |  |  |

Włoszczowa  -  2022

Uwagi:

# SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU.................................................................................................1

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU	3

DECYZJE I UWAGI CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI	4

CZĘŚĆ BUDOWLANA	5

1	Opis techniczny	5

2	Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.	12

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	13

3	Opis techniczny	13

4	Wyniki obliczeń	18

5	Uwagi końcowe.	20

6	Spis rysunków:	21

Część budowlana 	Rys. nr B1 ÷ Rys. nr B6

Część elektryczna 	Rys. nr E1 ÷ Rys. nr E8

Kontenerowa stacja transformatorowa

typu:  Mzb1 20/630

# DECYZJE I UWAGI CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:

# CZĘŚĆ BUDOWLANA

## Opis techniczny

### Zastosowanie stacji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20/0,4kV
z transformatorem o mocy do 630 kVA, obudowa stacji jest z złożona z elementów żelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu Mzb1 20/630-4 jest przystosowana do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służy do zasilania w energię elektryczną odbiorców użyteczności publicznej i przemysłowych, a w szczególności do zasilania:

- osiedli mieszkaniowych w miastach,

- parków i terenów rekreacyjnych,

- osiedli podmiejskich i wsi,

- placów budów,

- zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

### Podstawa opracowania i normy.

- PN-EN 62271-1: „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne”;

- PN-EN 62271-202 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie”;

- PN-EN 62271-200 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie”;

- PN-EN 60439-1 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.”;

- PN-EN ISO 14688:2006-1 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis

- PN-EN ISO 14688:2006-2  – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikacji.

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzględnieniem późniejszych zmian.

### Oznaczenie stacji

Stacja została oznaczona za pomocą symboli literowo-cyfrowych

Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Mzb1pp – Miejska małogabarytowa stacja transformatorowa z obsługą zewnętrzną

20     – liczba stojąca za symbolem stacji oznaczająca znamionowe napięcie pracy

630   – liczba oznaczająca max moc transformatora w kVA

Konfigurację stacji prefabrykowanej SN/nN opisuje ciąg liter i cyfr:

### Warunki gruntowo-wodne:

Lokalizację transformatorowych stacji kontenerowych zakłada się w terenie, gdzie nie stwierdzono występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie uwzględniono parcia hydrostatycznego), świeżych form osuwiskowych, spełzów zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujących podłoże budowlane.

Rozwiązanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo 
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Właściwe rozpoznanie wymienionych wcześniej warunków oraz przygotowanie podłoża w miejscu posadowienia leży po stronie Inwestora. Wszelkie prace wynikające z zakresu posadowienia stacji winny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokołami odbioru, na podstawie wcześniej wykonanych opracowań branżowych, nie będących w zakresie sprzedawcy stacji transformatorowych.

W odpowiednim doborze sposobu posadowienia i zabezpieczenia fundamentów występują rozwiązania przewidziane dla poniższych rodzajów gruntów (wg normy PN-EN ISO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2):

- Grunt przepuszczalny (niespoisty, sypki) – charakteryzuje się zdolnością szybkiej filtracji wody opadowej: żwiry, piaski drobno, średnio i gruboziarniste, pospółki oraz piaski pylaste.

- Grunt częściowo przepuszczalny – grunt będący mieszaniną gruntów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, posiadający w swojej strukturze soczewki o innych właściwościach od gruntu je otaczającego; grunty o zmienionej, zaburzonej strukturze powstałe np. na skutek wcześniejszej działalności człowieka. W przypadku tego rodzaju gruntów trudno określić szybkość filtracji wody opadowej, dlatego preferuje się założenie wokół fundamentu drenażu opaskowego. Ponadto w niektórych miejscach na skutek posadowienia w gruntach częściowo przepuszczalnych woda gruntowa może wywoływać ciśnienie hydrostatyczne a w innych przenikać bez problemu do warstwy z ustabilizowanym lustrem wody gruntowej.

- Grunt nieprzepuszczalny (spoisty) – charakteryzuje się brakiem zdolności szybkiej filtracji wody opadowej, zatrzymując ją w swojej strukturze przez długi okres czasu. Do gruntów tych zalicza się iły, iły piaszczyste, iły pylaste, glinę, glinę piaszczystą, glinę pylastą, glinę piaszczystą zwięzłą, glinę pylastą zwięzła, piasek gliniasty, pył, oraz pył piaszczysty. W tym przypadku system drenażu opaskowego jest wymagany.

### Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego z rysunkiem (Rys. nr B11, Rys. nr B12). W wykopie należy ułożyć uziom otokowy

i podłączyć do niego przewody uziemiające, które będą podłączone do stacji. Bednarkę uziemiająca usytuować w odległości ok 1 m od ścian fundamentu poniżej poziomu drenażu

i zasypać ją gruntem rodzimym.

Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową. Grubość „poduszki” piaskowo-żwirowej musi być dostosowana do lokalnych warunków gruntowo-wodnych

i lokalnej strefy przemarzania. Dokonując wymiany gruntu należy pamiętać o wykonywaniu „poduszki” warstwami, każdą kolejną warstwę zagęszczając przed wykonaniem wyższej. Dla zapewnienia wymaganego stopnia/wskaźnika zagęszczenia, warstwy poddawane konsolidacji nie powinny przekraczać 20cm. Zagęszczanie materiału zasypowego winno być wykonane równomiernie na całym obwodzie i powierzchni budowli.

Podczas prac ziemnych nie wolno dopuścić do nawodnienia dna wykopu, gdyż grozi to uplastycznieniem (rozluźnieniem) gruntu!

W przypadku posadowienia w terenie pochyłym wymagany poziom dolny warstwy zagęszczonej i niespoistej musi leżeć poniżej lokalnej granicy przemarzania gruntu, odmierzanej od niższej rzędnej gruntu rodzimego (wg rysunku poglądowego).

Aby ograniczyć napływ wody opadowej wskazane jest, w tym przypadku, wykonanie powierzchniowego odwodnienia liniowego wokół stacji. Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia stacji, a jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.

Należy zwrócić uwagę aby podczas posadowienia stacji/fundamentu w wykopie nie znajdowały się przypadkowe ślady gruntu lub kruszywa, a w centralnej części rzutu posadowienia nie pozostawić wypukłości, co może wywołać po zestawieniu wszystkich elementów stacji, zarysowanie lub pęknięcie płyty fundamentowej.

W tak przygotowanym miejscu należy ustawić bryłę główną stacji, a następnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonywać stopniowo, zagęszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrującego. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze ścianą fundamentu, aby nie przerwać wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachować szczególną ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie mechaniczne może spowodować uszkodzenie przepustów lub kabli.

Warstwy gruntu doprowadzić do wskaźnika zagęszczenia IS =0,97.

Wymagane warunkami gruntowymi odwodnienie obwodowe – drenaż opaskowy w poziomie posadowienia - wprowadzić do odpowiedniej instalacji kanalizacyjnej lub studni chłonnej.

Posadowienie w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowo – wodnych, na terenach górniczych i po górniczych zaleca się po wykonaniu odrębnego, indywidualnego opracowania przez uprawnioną jednostkę projektową, z wymaganą dokumentacją geologiczno – inżynierską, pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bezpieczeństwa.

### Budowa stacji.

Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów:

- obudowa betonowa stacji wraz z fundamentem i komorą transformatora,

- rozdzielnice SN i nN,

- dach płaski betonowy.

Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe umieszczone

w części fundamentowej.

Kabel należy wsunąć w otwór przepustowy wraz z założonym gumowym wkładem uszczelniającym typu APW3-150/30/3xU lub APW1-100/30. Po umieszczeniu gumowego wkładu w przepuście dokręca się śruby dociskowe do oporu; nacisk elementów dociskowych wywołany dokręcaniem powoduje spęczenie gumowej wkładki uszczelniającej i wzrost średnicy zewnętrznej przepustu, a co za tym idzie zamocowanie go w przepuście i uszczelnienie połączenia. Stacja posiada drzwi do obsługi z zewnątrz rozdzielnic SN i nN .

Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem akrylowym.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są 
z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji wariant I:

| Długość [mm] | 3260 |
| --- | --- |
| Szerokość [mm] | 1710 |
| Wysokość [mm]: |
| bez dachu, z częścią fundamentową od powierzchni gruntu z dachem betonowym | 3000 ~2380 |
| Masa bez wyposażenia [kg]: |
| bryły głównej z drzwiami i żaluzjami dachu betonowego nakładki dwuspadowej nakładki typu „Zakopane” | 8500 2000 2400 2700 |
| Powierzchnia zabudowy: | 5,57 m2 |
| Kubatura zabudowy: | 16,72 m3 |

Masa i gabaryty stacji wariant II:

| Długość [mm] | 3560 |
| --- | --- |
| Szerokość [mm] | 1710 |
| Wysokość [mm]: |
| bez dachu, z częścią fundamentową od powierzchni gruntu z dachem betonowym | 3000 ~2380 |
| Masa bez wyposażenia [kg]: |
| bryły głównej z drzwiami i żaluzjami dachu betonowego nakładki czterospadowej nakładki typu „Zakopane” | 9000 2200 2600 2900 |
| Powierzchnia zabudowy: | 6,08 m2 |
| Kubatura zabudowy: | 18,26 m3 |

### DANE TECHNOLOGICZNE:

- Oświetlenie – sztuczne.

- Otwory wlotowe i wylotowe żaluzyjne umieszczone w drzwiach do obsługi rozdzielnic SN i nN oraz komory transformatora.

- Wentylacja grawitacyjna.

- Instalacja uziemiająca.

### DANE TECHNICZNO-MATERIAŁOWE:

- Ściany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubości 120 mm (ściany boczne oraz tylna - REI 120), kolor elewacji (RAL7035)-SIBERIA 3, (RAL7031)-TIBET 2.

- Dach betonowy płaski, który dodatkowo może być wyposażony w nakładkę metalową dwuspadową, czterospadową lub typu „Zakopane” pokrytą blachą dachówkową w kolorze RAL 7035.

- Stolarka stacyjna (drzwi oraz żaluzje wentylacyjne) – aluminiowa, lakierowana
w kolorze RAL 7037.

## Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.

### Wytrzymałość ogniowa obudowy stacji

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 62271-202:2010 [2], materiały użyte w konstrukcji stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiadać minimalny poziom odporności na ogień pojawiający się wewnątrz lub na zewnątrz stacji. W wytrzymałości ogniowej uwzględniana jest tylko reakcja na ogień. Dopuszcza się rozważanie odporności na ogień, według lokalnych przepisów, co jest przedmiotem między wytwórcą i użytkownikiem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [7], w dziale VI („Bezpieczeństwo pożarowe”) stacje transformatorowe zaliczane są do budynków grupy PM.

Dla stacji typu Mzb1 20/630 gęstość obciążenia ogniowego Qd wynosi:

- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA:

- 1636,45 MJ/m2. (dla obudowy 4,26m x 2,41m)

- 1481,90 MJ/m2. (dla obudowy 4,26m x 2,66m)

- 1288,56 MJ/m2. (dla obudowy 4,26m x 3,06m)

- dla transformatora suchego <500 MJ/m2

Materiały tradycyjne używane do konstrukcji obudów stacji transformatorowych które uważane są za niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wełna mineralna.

Materiały z których jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniają ognia.

Elementy obudowy posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności pożarowej i nierozprzestrzeniają ognia – ściana tylna, ściany boczne i dach – REI 120.

### Lokalizacja stacji

Lokalizacja stacji transformatorowej na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego może być uzgodniona poza linią zabudowy, jeśli jest przewidziany w planie teren elementarny pod stację transformatorową, a w zapisie danego terenu elementarnego jest zapis dopuszczający budowę stacji transformatorowej;

Prefabrykowana stacja transformatorowa wraz z siecią elektroenergetyczną, może być traktowana jako obiekt liniowy, może być umiejscowiona poza liniami zabudowy jako infrastruktura techniczna – tylko w przypadku, kiedy istnieje zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (tylko uzgodnione  budowle);

Lokalizację obiektów liniowych i sieci elektroenergetycznych reguluje również ustawa o drogach publicznych z dnia  21 marca 1985r.  (Dz.U. z 2013r. Nr 260);

Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej powinny być zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości od granic działki od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7], a także w przepisach odrębnych w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych.

# CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

## Opis techniczny

### Wstęp.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20kV/0,4kV z  transformatorem do 630 kVA, obudowa stacji jest z złożona z elementów żelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

### Dane znamionowe stacji.

|  | SN | nN |
| --- | --- | --- |
| Maksymalna moc transformatora | 630 kVA |
| Moc zainstalowanego transformatora | … kVA |
| Napięcie znamionowe | 25 kV | 0,4 kV |
| Napięcie znamionowe izolacji | - | 0,69 kV |
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i międzyfazowo / bezpiecznej przerwy izolacyjnej | 50/60 kV | 2,5 kV |
| Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane do ziemi i międzyfazowo / bezpiecznej przerwy izolacyjnej | 125/145 kV | 8 kV |
| Prąd znamionowy ciągły pól liniowych | 630A | do 400 A |
| Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego | 250A | 1250 A |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s) | 20 kA | 20 kA |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | 50 kA | 50 kA |
| Klasyfikacja IAC stacji | AB – 20 kA - (1 s) |
| Stopień ochrony | IP 43 |
| Klasa obudowy | 10 |
| Wytrzymałość dachu na obciążenia | 2500 N/m2 |
| Wytrzymałość obudowy na udary mechaniczne | 20 J (IK10) |

### Wyposażenie.

Niniejszy projekt dotyczy stacji Mzb1 20/630 wyposażonej w:

- rozdzielnicę SN typu TPM;

- rozdzielnicę nN typu RN-W.

- szafę sterowniczą (opcja).

- transformator olejowy.

### Rozdzielnica średniego napięcia.

W stacji zastosowano  3 lub 4 polową rozdzielnicę SN typu TPM w konfiguracjach (TLLL lub TLLL), gdzie, T – pole transformatorowe, L – pole liniowe, produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezależny element stacji.

Rozdzielnica SN w zależności od konfiguracji jest wyposażona w rozłączniki z napędem ręcznym lub silnikowym. Rozdzielnica współpracuje z systemem SCADA w zakresie sygnalizacji poprzez terminal sterowniczo-zabezpieczeniowy prod. MIKRONIK posiadający zintegrowane funkcje sterownia, sygnalizacji i detekcji zwarć dla poszczególnych pól rozdzielnicy SN. W zależności od konfiguracji stacji pole transformatorowe jest wyposażone w sensory napięciowe a pola liniowe w sensory prądowe.

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm2). W polu transformatorowym zastosowano głowice CTS 630A  a na transformatorze zastosowano głowice typu CHE-I firmy Cellpack. Do pól liniowych rozdzielnicy można podłączyć kable SN jednożyłowe o izolacji z polietylenu usieciowanego np.: 3xXRUHAKXS (1x240mm2/20kV) z zastosowaniem izolowanych głowic kablowych typu CTS 630A prod. Cellpack.

Dla sieci napowietrzno-kablowych rozdzielnica w polach liniowych dodatkowo może być wyposażona w ograniczniki przepięć typu CTKSA, które są montowane we wspólnym zestawie z głowicami.

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm2).

Dane techniczne rozdzielnicy TPM potwierdzone zostały:

Certyfikatem Zgodności Instytutu Elektrotechniki Nr DN/436/2019.

### Rozdzielnica niskiego napięcia.

Zastosowano rozdzielnicę niskiego napięcia typu RN-W produkcji ZPUE S.A. Włoszczowa.

Wymiary rozdzielnicy wynoszą:

- szerokość - 	1650 mm

- wysokość - 	1950 mm

- głębokość - 	400 mm

Pole zasilające jest wyposażone w rozłącznik główny typu SIRCO 1250A. Przedział agregatu jest wyposażony w dwa pola z rozłącznikami listwowymi 910A typu BTVC NH-3. Rozdzielnica wyposażona jest na odpływach w rozłączniki bezpiecznikowe BTVC NH-00, BTVC NH-2, BTVC NH-3. Rozłączniki w polach odpływowych są wyposażone w moduły do sygnalizacji przepalenia wkładek bezpiecznikowych. Obok członu zasilającego zamontowano przedział potrzeb własnych oraz tablicę licznikową.

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostały:

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki  Nr: DN/435/2019.

### Komora transformatora.

W stacji przewiduje się montaż transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementów o mocy do 630 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi lub dach i zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami. Po stronie nN transformator wyposażony w zaciski TOGA. Transformator z możliwością zamontowania ograniczników przepięć.

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspólny korytarz obsługi rozdzielnicy nN i SN) ścianką z blachy ocynkowanej. Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwór, przez który w razie wycieku, olej z transformatora spływa do szczelnej misy olejowej stanowiącej wydzieloną część fundamentu (kablowni).

### Uziemienie stacji.

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz stacji. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej wykonanej z płaskownika ocynkowanego StZn 40x5 wewnątrz stacji.

W stacji do głównej magistrali (Rys. nr E7) podłączono:

- Rozdzielnicę SN w dwóch punktach – linką LgY 70 mm2

- Rozdzielnicę nN – bednarką StZn 30x4 [mm];

- Kadź transformatora – linką LgY 70 mm2;

- Dach stacji w dwóch punktach – linką LgY 70 mm2;

- Bryła główna, kablownia dwóch punktach – bednarką StZn 40x5 [mm];

- Futryny, drzwi, obróbki każda w dwóch punktach – linką LgY 25 mm2

- Szafka sterownicza – linką LgY 35 mm2;

Do głównej magistrali należy dołączyć przez zaciski kontrolne dwuśrubowe dwa wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w fundamencie. Wyprowadzenie N z transformatora należy dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego.

Po połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnętrznego stacji transformatorowej.

Rezystancja uziemienia roboczego transformatora mocy 15/0,4 kV, do 630 kVA

Rezystancję uziemienia otokowego dla stacji Mzb1 20/630 dobrać biorąc pod uwagę rezystywność gruntu.

### Ochrona przed przepięciami.

Obudowa stacji nie będzie chroniony od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych.

Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wyłącznie kablowej i w większości przypadków nie jest wymagana ochrona przepięciowa urządzeń elektroenergetycznych.

Jeżeli jednak kable SN, wychodzące ze stacji powiązane będą z siecią napowietrzną, wtedy należy zastosować wariant rozdzielnic SN z ogranicznikami przepięć.

### Instalacje elektryczne.

Oświetlenie pomieszczeń w stacji wykonane jest źródłami żarowymi (plafoniery porcelanowe proste z kloszem szklanym 60) W zamontowanymi w ilości:

- 2 sztuki nad drzwiami do rozdzielnicy SN i nN, krańcowy wyłącznik oświetlenia po prawej stronie drzwi,

- 1 sztuka nad drzwiami do komory transformatora, krańcowy wyłącznik oświetlenia po prawej stronie drzwi.

Zabezpieczenia obwodów oświetlenia i gniazd w postaci wkładek bezpiecznikowych zainstalowane są w rozdzielnicy nN.

Oprawy oświetleniowe zasilane są przewodami YDY 3x1.5 mm2 układanymi po konstrukcji ściany w rurkach PCV.

### Sprzęt ochronny i p. pożarowy.

Producent nie wyposaża w sprzęt ochronny BHP stacji.

### Obsługa stacji.

Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie z zewnątrz obudowy. W zależności od konfiguracji rozdzielnicy SN, łączniki mogą być wyposażone napędy ręczne lub silnikowe dostosowane do telesterowania i telesygnalizacji. Łączniki niskiego napięcia wyposażone są w napędy ręczne.

## Wyniki obliczeń

### Dobór kabli

#### Dobór kabli łączących transformator z rozdzielnicą SN

- dla transformatorów 630 kVA, YRUHAKXs 3x70 mm2, dla napięcia 15kV.

Idd YRUHAKXs 70 mm=130 A

#### Dobór kabli dla połączenia transformatora z rozdzielnicą nN.

- dla transformatora 630 kVA – 4x(2xYKXs 1x240 mm2).

Idd YKXs 1x240 = 503 A

### Dobór wkładek bezpiecznikowych.

Tabela zawiera zakresy prądowe wkładek topikowych, do zabezpieczania obwodów pierwotnych transformatorów o napięciu znamionowym 6 kV, 10kV, 15 kV, 20 kV, 31kV i znamionowym napięciu wyłączeniowym wkładki bezpiecznikowej 24 kV, czyli stosowanych w polach transformatorowych rozdzielnic SN. Należy stosować wysokonapięciowe wkładki topikowe wyposażone w ogranicznik temperatury (wyzwalacz termiczny) wg normy IEC 60282-1, DIN 43625 zapobiegający wystąpieniu niedopuszczalnie wysokich temperatur, bez względu na przyczynę ich pochodzenia.

| Moc | Znamionowe napięcie transformatora w [kV] |
| --- | --- |
| transformatora | 6,3 kV | 10,5 kV | 15,75 kV | 21 kV | 31,5 kV |
| w [kVA] | Znamionowy prąd wkładki bezpiecznikowej w [A] |
| 63 | 16 | 10 | 10 | 6 (6,3) | 6 (6,3) |
| 100 | 25 | 16 | 16 | 10 | 6 (6,3) |
| 160 | 40 | 25 | 20 | 16 | 10 |
| 250 | 63 | 40 | 25 | 20 | 16 |
| 400 | 80 | 63 | 40 | 30 (31,5) | 25 |
| 630 | 125 | 80 | 63 | 50 | 40 |

Dobór bezpieczników SN przeprowadza się zgodnie ze wzorem:

(2-2,5) x ___A = ___A do __ A = __A

SNT - moc znamionowa transformatora w [kVA]

UN - znamionowe napięcie strony górnej transformatora [kV]

IbSN - prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej

Przyjęto zabezpieczenie A

## Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu się stacji kierować na adres producenta.

Niniejsza stacja transformatorowa podlega adaptacji do warunków terenowych i technicznych.

# ZPUE S.A.

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 79c

tel. (0-41) 38-81-000

fax. (0-41) 38-81-001

http://www.zpue.pl, e-mail: office@zpue.pl

## Spis rysunków:

### ,,Widok z góry, rozmieszczenie aparatury”

### „Elewacje stacji”

### ,,Elewacje boczne”

### „Przekrój A-A, B-B”

### „Elewacja frontowa przy otwartych drzwiach stacji”

### „Elewacja frontowa przy otwartych drzwiach stacji”

### „Posadowienie stacji”

### „Posadowienie stacji w zależności od rodzaju gruntu”

### ,,Widok z góry, rozmieszczenie aparatury, oświetlenia”

### „Schemat elektryczny”

### ,, Rozdzielnica nN typu RN-W”

### ,,Rozdzielnica nN typu RN-W”

### „Rozdzielnica SN typu TPM”

### ,,Schemat układu pomiarowego”

### ,,Przepusty kablowe SN, nN, rury światłowodowe”

### ,,Instalacja uziemiająca”